| Порядковый номер или позиция по техн.схеме | Наименование параметра(температура, давление, уровень, расход, концентрация и пр.), среда (жидкость, газ воздух) и место отбора импульса (трубопровод, емкость, воздух помещения) | Количество замеров(датчиков) | Требуемый класс точности прибора | Диаметр и направление (вертикальный, горизонтальный) трубопровода. Материал трубопровода | Место установки вторичного прибора (на щите в помещении, по месту) | Назначение вторичного прибора: показания регистрация, суммирование, сигнализация(световая, звуковая) | Характеристика среды | Автоматическое управление, регулирование, блокировка, сигнализация (краткое описание) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Температура , С0 | Давление, мПа | Расход ,Q max,, Q min | Электропроводность, вязкость (для уровнемера) | Состав газа в %объема для газоанализатора | Влажность (для влагомера) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wilo- Comfort COR-3 Helix V 3603/1/SKw-EB-R Q=59,81 м3/час, Н=51,0м с прибором управления SK-712/w | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Пуск рабочего насоса осуществляется от давления после напорного трубопровода (датчики входят в комплект поставки). При падении давления ниже 66 м.в.ст. автоматическое включения рабочего насоса. При нехватки одного насоса, автоматически по одному включаются другие рабочие насосы. 2. Включение резервного насоса при аварийной остановке рабочего насоса или при падении давления до Р< 66 м.в.ст. 3.Насосная установка должна постоянно поддерживать рабочее давление на манометре Р= 66.63 м.в.ст. (необходимо настроить насосную установку на это давление) 4. Вынести сигнал о нормальной работе и о неисправности каждого насоса в установке в диспетчерский пункт (поз.21 по генплану). | Насосная установка поставляется в комплекте с прибором управления SK-712 Поддержание заданного параметра происходит путем регулирования частоты вращения электродвигателя и последовательного включения/отключения рабочих насосов. |
| 2 | Wilo- CO-2 Helix V 3605/2/SK-FFS-S-R Q=30,24м3/час, Н=96,0м с прибором управления SK-FFS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Пуск рабочего насоса осуществляется от давления после напорного трубопровода (датчики входят в комплект поставки). При падении давления ниже 111 м.в.ст. автоматическое включения рабочего насоса. 2. Включение резервного насоса при аварийной остановке рабочего насоса или при падении давления до Р< 110,0 м.в.ст. 3.Насосная установка должна постоянно поддерживать рабочее давление на манометре Р= 111,51 м.в.ст. (необходимо настроить насосную установку на это давление) 4. В дополнении к управлению предусмотреть пуск насосной установки от поквартирных дымовых датчиков. 5. Предусмотреть дистанционный пуск насосной установки из диспетчерского пункта от датчиков положения пожарных кранов и от пусковых кнопок в пожарных шкафах. 6. Вынести сигнал о нормальной работе и о неисправности каждого насоса в установке в диспетчерский пункт (поз.21 по генплану). | Насосная установка поставляется в комплекте с прибором управления SK-FFS |

| Порядковый номер или позиция по техн.схеме | Наименование параметра(температура, давление, уровень, расход, концентрация и пр.), среда (жидкость, газ воздух) и место отбора импульса (трубопровод, емкость, воздух помещения) | Количество замеров(датчиков) | Требуемый класс точности прибора | Диаметр и направление (вертикальный, горизонтальный) трубопровода. Материал трубопровода | Место установки вторичного прибора (на щите в помещении, по месту) | Назначение вторичного прибора: показания регистрация, суммирование, сигнализация(световая, звуковая) | Характеристика среды | Автоматическое управление, регулирование, блокировка, сигнализация (краткое описание) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Температура , С0 | Давление, мПа | Расход ,Q max,, Q min | Электропроводность, вязкость (для уровнемера) | Состав газа в %объема для газоанализатора | Влажность (для влагомера) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Wilo- Comfort COR-3 MVI 808/SKw-EB-R Q=17,93 м3/час, Н=73,0м с прибором управления SK-712/w | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Пуск рабочего насоса осуществляется от давления после напорного трубопровода (датчики входят в комплект поставки). При падении давления ниже 88,0 м.в.ст. автоматическое включения рабочего насоса. При нехватки одного насоса, автоматически по одному включаются другие рабочие насосы. 2. Включение резервного насоса при аварийной остановке рабочего насоса или при падении давления до Р< 87,0 м.в.ст. 3.Насосная установка должна постоянно поддерживать рабочее давление на манометре Р= 88,6 м.в.ст. (необходимо настроить насосную установку на это давление) 4. Вынести сигнал о нормальной работе и о неисправности каждого насоса в установке в диспетчерский пункт (поз.21 по генплану). | Насосная установка поставляется в комплекте с прибором управления SK-712/w Поддержание заданного параметра происходит путем регулирования частоты вращения электродвигателя и последовательного включения/отключения рабочих насосов. |
| 4 | Контроль уровня воды в помещении насосной станции | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установить датчики уровня в помещении насосной станции на отм.-1.200. Вывести сигнал «Затопление насосной станции» при срабатывании одного из датчиков. |  |
| 5 | Контроль уровня воды в приямке | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установить датчики уровня в приямках на отм.-2.400. Вывести сигнал «Авария в приямке» при срабатывании одного из датчиков. |  |