Гидравлический расчет параметров насосной установки

Цель гидравлического расчета - определение расхода воды на пожаротушение, диаметров распределительных, питающих и подводящих трубопроводов и необходимого рабочего давления в установке (перед сигнальным клапаном узла управления).

Гидравлический расчет выполнен по техническим данным представленным в Приложении А Гидравлическая схема расчета параметров для Рис.1. «Гидравлическая схема».

Параметры установки пожаротушения торгового центра и других помещениях в подтрибунных пространствах принято в соответствии с требованиями СТУ:

- помещения объекта относятся к I группе помещений;

- интенсивность орошения - 0,12 л/(с·м2);

- минимальная площадь для расчета расхода воды - 120 м2;

- продолжительность подачи воды - 60 мин;

- максимальная площадь, защищаемая одним оросителем - 12 м2;

- расход воды на внутреннее пожаротушение здания от пожарных кранов составляет 2 струи с расходом каждой не менее 5 л/с.

Рабочей документацией предусмотрена защита от пожара автоматической установкой водяного пожаротушения со спринклерными оросителями RA1325 Reliable с коэффициентом производительности 0,42.

На магистральной сети трубопровода предусмотрен монтаж пожарных кранов на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65. Расстановка пожарных кранов выполнена с учетом орошения каждой точки защищаемых помещений двумя струями с высотой компактной струи не менее 12 м для помещений здания. При этом расход от одного пожарного крана составляет не менее 5,2 л/с, а требуемый напор у пожарного крана - не менее 19,9 м. вод. ст. (согласно табл. 3 СП10.13130.2009).

Трубопроводы установки пожаротушения выполнены из электросварных и водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75 различного диаметра.

Источником холодного водоснабжения проектируемого объекта является проектируемый водовод. Напор в существующей сети водопровода равен 2,6 атм. (26,0 м).

Расчетная площадь для определения параметров насосной станции пожаротушения принята на отм.+21,600 (6 этаж), расположение распределительного трубопровода на отм.+28,300 (под перекрытием) с монтажным положением оросителей вертикально вверх. Участок принят для расчета по причине того, что является наиболее удаленным, тупиковым и высоко поднятым по отношению к другим участкам данной секции.

Внутренний противопожарный водопровод выполнен совмещенным со спринклерным водяным пожаротушением, общая насосная группа.

Для определения параметров насосной станции пожаротушения принято расположение основания для пожарных насосов на отм.-0,150 (1 этаж).

Максимальное расстояние между спринклерами 2,7-3,0 м (в форме квадрата с учетом технических требований и эпюры орошения или прямоугольной формы с соблюдением охвата орошения). Диаметр окружности, защищаемая одним оросителем 4,0м, соответственно один ороситель защищает площадь 12,5 м2.

Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен быть не менее 12 м (0,12 МПа). Расход через диктующий ороситель 
Qmin = k√ Н  = 0,42√12 =1,455 л/с.

На защищаемой площади 120 м2 требуется не менее 16 (120/(2,76*2,76)) оросителей, минимальная интенсивность орошения 0,12 л/(с·м2), тогда расход воды каждого оросителя должен составить:  л/с, где  м2 - площадь орошения,  - число оросителей,  л/(с·м2) - нормативная интенсивность орошения..

Расчет производится для тупиковой не симметричной схемы.

Гидравлический расчет для подбора моноблочной насосной установки произведен в соответствии с Приложением В СП 5.13130.2009.

Основные показатели гидравлического расчета, представлены в таблице 1.

Таблица 1 Гидравлический расчет

| № участка | Длина участка L, м | Ду, мм | Удельная харак-ка тр-да, Кт | Коэф-нт производ. оросителя, k, л/с·м² | Напор Н, м.вод.ст. | РасходQ, л/с Q=k √ Н | Потери участка, м.вод.ст. Hι=Q²*L/Кт | Участок 1-тупик-й 2-кольц-й | Скорость фактич. V, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рядок А ветвь а1-а2 (1 ороситель) |  |  |  |
| 1а - диктующий ороситель |  |  | 0,42 | 12,0 | 1,455 |  |  |  |
| уч. а1-а2 | 5,0 | 25 | 3,65 | 0,42 |  | 1,455 | 2,900 | 1 |  |
| Геометр. высота оросителя а1от а2 (с отм.+22,500 м на отм.+24,000м) | -1.50 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.а2 | 13,40 | 1,537 |  |  |  |
| уч. а2-А | 5,0 | 25 | 3,65 | 0,42 |  | 2,992 | 12,26 | 1 |  |
| Геометр. высота оросителя а2 от магистрали (с отм.+24,000 м на отм.+28,300м) | -4.30 |  |  |
| Рядок Е ветвь е1-Е |
| 1е - ороситель |  |  | 0,42 | 12,0 | 1,455 |  |  |  |
| уч. е1-е2 | 4,7 | 25 | 3,65 | 0,42 |  | 1,455 | 2.726 | 1 |  |
| Геометр. высота оросителя е1от е2 (с отм.+22,500 м на отм.+24,000м) | -1.50 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.е2 | 13,226 | 1,530 |  |  |  |
| уч. е2-Е | 5,0 | 25 | 3,65 | 0,42 |  | 2,985 | 12,206 | 1 |  |
| Геометр. высота оросителя е2 от магистрали (с отм.+24,000 м на отм.+28,300м) | -4.30 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Е’ | 21,131 |  |  |  |  |
| Гидравлическая характеристика Ве1-Е=Qе1-Е2/РЕ’=2,9852/21,131=0,422 |  |  |  |  |  |
| расход на уч-ке е1-Е : Qе1-Е=( Ве1-Е* РЕ)0.5=( 0,422* 21,758)0.5 |  | 3,030 |  |  |  |
| Магистраль А-К |
| Требуемый напор и расход в т.А | 21,36 | 1,941 |  |  |  |
| Уч.А-Б | 3,0 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 4,933 | 0,017 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Б | 21,377 | 1,942 |  |  |  |
| Уч.Б-В | 2,5 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 6,875 | 0,028 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.В | 21,405 | 1,943 |  |  |  |
| Уч.В-Г | 1,1 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 8,818 | 0,020 |  |  |
| Требуемый напор в т.Г | 21,425 |  |  |  |  |
| Требуемый напор и расход на уч-ке Г1-Г | 21,425 |  |  |  |  |
| Гидравлическая характеристика Вг1-Г=Qг1-Г2/Рг’=2,9922/21,36=0,419 |  |  |  |  |  |
| расход на уч-ке Г1-Г : Qг1-Г=( Вг1-Г* Рг)0.5=( 0.419* 21,425)0.5 |  | 2,996 |  |  |  |
| Уч.Г-Д | 1,4 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 11,814 | 0,046 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Д | 21,471 | 1,946 |  |  |  |
| Уч.Д-Д1 | 2,5 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 13,760 | 0,112 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Д1 | 21,583 | 1,951 |  |  |  |
| Уч.Д1-Д2 | 2,5 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 15,711 | 0,146 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Д2 | 21,729 | 1,958 |  |  |  |
| Уч.Д2-Е | 0,4 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 17,669 | 0,029 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Е | 21,758 |  |  |  |  |
| Уч.Е-Ж | 1,0 | 100 | 4231 | 0,42 |  | 20,699 | 0,101 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Ж | 21,859 |  |  |  |  |
| Уч.Ж-Ж1 | 0,9 | 125 | 13190 | 0,42 |  | 25,899 | 0,046 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Ж1 | 21,905 |  |  |  |  |
| Уч.Ж1-Ж2 | 0,2 | 125 | 13190 | 0,42 |  | 31,099 | 0,015 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Ж2 | 21,92 | 1,966 |  |  |  |
| Уч.Ж2-Ж3 | 2,5 | 125 | 13190 | 0,42 |  | 33,065 | 0,207 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.Ж3 | 22,127 | 1,976 |  |  |  |
| Уч.Ж3-И | 2,0 | 125 | 13190 | 0,42 |  | 35,041 | 0,186 |  |  |
| Требуемый напор и расход в т.И | 23,313 |  |  |  |  |
| Гидравлическая характеристика Ви1-и=Qи1-и2/Ри’=2,9852/21,131=0,422 |  |  |  |  |  |
| расход на уч-ке и1-и : Qи1-и=( Ви1-и* Ри)0.5=( 0,422* 23,313)0.5 |  | 3,136 |  |  |  |
| Уч.И-К | 127,10 | 125 | 13190 | 0,42 |  | 38,177 | 14,044 |  |  |
| Т.К |  |  |  |  | 37,357 | 38,177 |  |  |  |
| Внутренний противопожарный водопровод (2х5,2 л/с) |
| ПК6(1) |
| уч.Ж-ПК6(1) | 7,7 | 65 | 572 |  | 19,90 | 5,200 | 0,364 | 1 |  |
| Разница высоты на уч. Ж-ПК6(1) составляет: | -5.45 |  |  |  |  |
| Расход и давление перед пожарным краном ПК6(1) составит (перед диафрагмой): | 29,429 |  |  |  |  |
| Давление перед ПК не превышает 0,4МПа |  |  |  |  |  |
| На ПК устанавливается диафрагма (дроссельная шайба), диаметр отверстия шайбы 20,4 мм |
| Расход перед ПК после установки шайбы: |  | 5,200 |  |  |  |
| ПК6(2) |
| уч.И-ПК6(2) | 7,7 | 65 | 572 |  | 19,90 | 5,200 | 0,364 | 1 |  |
| Разница высоты на уч. И-ПК6(2) составляет: | -5,45 |  |  |  |  |
| Расход и давление перед пожарным краном ПК6(2) составит: | 29,477 |  |  |  |  |
| Давление перед ПК не превышает 0,4МПа |  |  |  |  |  |
| На ПК устанавливается диафрагма (дроссельная шайба), диаметр отверстия шайбы 20,4 мм |
| Давление и расход перед ПК после установки шайбы: |  | 5,2 |  |  |  |
|  |  |  | Питающий трубопровод |  |  |  |
| т.К |  |  |  |  | 37,357 | 38,177 |  |  |  |
| уч. К-УУ | 63,15 | 150 | 28690 |  |  | 38,177 | 3,208 |  |  |
| УУ |  |  |  |  | 40,565 | 38,177 |  |  |  |
| Потери давления в УУ |  | 0,00018 |  |  | 0,262 |  |  |
| Потери общие составляют: |  |  |  |  | 30,157 |  |  |
| Местные сопротивления 20% |  |  |  |  | 6,031 |  |  |
| Геометр. высота дикт. оросителя относительно УУ с отм.1,45 на отм. 22.500 |  | 21,050 |  |  |  |  |
|  |  |  | Результаты расчета до УУ |  |  |  |
| Требуемый напор секции (перед УУ) | 67,908 | м |  |  |  |
| Требуемый расход секции на | 120 | м2 | 38,177 | л/с | 137,44 | м3/ч |  |
| Всего оросителей | 16 | шт | оросителей на площади |
| Защищаемая площадь | 120 | м2 |  |  |  |
| На 1 ороситель | 7,500 | м2 |  |  |  |
| Интенсивность орошения | 0,318 | л/(с · м2) | результат расчета |  |
|  |  |  | Подводящий трубопровод до УУ |  |  |  |
| т.УУ |  |  |  |  | 67,908 | 38,177 |  |  |  |
| уч. УУ-G | 0,8 | 150 | 28690 |  |  | 38,177 | 0,0406 |  |  |
| т.G |  |  |  |  | 67,949 | 38,177 |  |  |  |
| уч. G-H | 11,45 | 200 | 209900 |  |  | 38,177 | 0,079 |  |  |
| т.H |  |  |  |  | 68,028 | 38,177 |  |  |  |
| уч. H-F | 0,97 | 100 | 4231 |  |  | 38,177 | 0,334 | 1 | 4,8 |
| т.F |  |  |  |  | 68,362 | 38,177 |  |  |  |
| Геометр. высота оси насоса относительно УУ с отм.+0.27 на отм.+1.45 | 1,18 |  |  |  |  |
| Потери в насосе | 1,0 |  |  |  |  |
| Местные сопротивления от насоса до УУ 20% | 0,091 | м |  |  |  |
| Давление в конце участка трубопровода (за насосом) | 70,633 | м |  |  |  |
| Всасывающий трубопровод |
| Давление перед врезкой всасыв. труб-да (Нвс) от ввода ВК | 26 | м |  |  |  |
| Рассматривается участок на пропуск расхода на один ввод, V не д/превышать 2,8 м/с до патрубков насосной установки |
| уч."Ввод"-F | 25,00 | 200 | 209900 |  |  | 38,177 | 0,173 | 1 | 1,2 |
| т.F |  |  |  |  | 25,827 | 38,177 |  |  |  |
| уч. F-Z | 0,57 | 100 | 4231 |  |  | 38,177 | 0,196 | 1 | 4,8 |
| Местные сопротивления до насоса 20% | 0,074 |  |  |  |  |
| Давление на входе пожарного насоса (Н подпора) | 25,557 | м |  |  |  |
| Результат расчетов параметров системы: |
| Q системы = | 38,177 | л/с | Q пожарного насоса = | 137,44 | м3/ч |
| P системы = | 0,4508 | МПа | Н пожарного насоса = | 45,08 | м.вод.ст. |

Интенсивность орошения защищаемой площади с учетом орошения зоны спринклера совместно с соседними спринклерами по результатам расчетов получена i=0,318 л/(с · м2), что обеспечивает требуемую интенсивность i=0,12 л/(с · м2).

Производительность моноблочной насосной установки на отм. -0,150 в пом.Г.1.79 (Насосная ВПТ) 1-го этажа принята из условия обеспечения основным пожарным насосом расхода воды Q ( 137,5 м3/ч и давления подачи Н=46 м (эта цифра определяется из графика насоса Q-H), жокей-насос принят с расходом воды Q ( 5,45 м3/ч и давления подачи Н=54,4 м.

Моноблочная насосная установка имеет запас производительности, как по расходу, так и по напору.